LICITAÇÃO Nº 35/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2025
TIPO: MENOR VALOR POR ITEM

Adendo 01 – Altera o descritivo do objeto e o prazo de envio das amostras

A PREGOEIRA do Município de Três Passos/RS, nomeado pela Portaria 656/2024 no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a leis n.º 14.133/2021, torna público para o conhecimento dos interessados, que após impugnação, houve a retificação do descritivo do objeto, e do prazo de envio das amostras, que passa a constar conforme abaixo, para que:

Onde se lê:

Item 09- Luminária pública de LED, com potência nominal de até 80 Watts e fluxo luminoso mínimo de 11.200 lumens, tomada para fotocélula de 3 pinos instalada no topo do corpo, corpo de alumínio extrudado ou ainda corpo de alumínio injetado a alta pressão, tensão de alimentação 220 Volts, fator de potência maior ou igual a 0,92; identificação indelével da luminária e potência devem estar gravados no corpo da luminária, IRC mínimo 70; vida útil/manutenção do fluxo luminoso com no mínimo 70% após 65.000 horas (L70 conforme IESNA LM80), grau de proteção IP 66 ou superior para bloco óptico e driver; características fotométricas tipo II, média, totalmente limitada ou limitada, luminária destinada a montagem em topo de poste ou braço com diâmetro 40 mm (+/- 8 mm) a 62 mm (+/- 4 mm), devendo a fixação ter ajuste de ângulo - ± 10°, temperatura de cor correlata valor declarado (TCC) de 4.000 Kelvin, THD menor ou igual a 10%; incluindo proteção contra surtos igual ou superior a 10 kV; incluindo proteção contra sobre correntes igual ou superior a 10 kA; garantia mínima de 5 anos comprovada; atendimento dos demais descrições do Termo de Referência comprovados por ensaios conforme portaria INMETRO 62/2022.
Deverá ser fornecida amostra e relatórios de ensaios, conforme portaria citada, emitidos por laboratório certificado pelo Inmetro.

Leia-se:

Item 09- Luminária pública de LED, com potência nominal de até 80 Watts e fluxo luminoso mínimo de 11.200 lumens, tomada para fotocélula de 3 pinos instalada no topo do corpo, corpo de alumínio extrudado ou ainda corpo de alumínio injetado a alta pressão, tensão de alimentação 220 Volts, fator de potência maior ou igual a 0,92; identificação indelével da luminária e potência devem estar gravados no corpo da luminária, IRC mínimo 70; vida útil/manutenção do fluxo luminoso com no mínimo 70% após 65.000 horas (L70 conforme IESNA LM80), grau de proteção IP 66 ou superior para bloco óptico e driver; características fotométricas tipo II, média, totalmente limitada ou limitada, luminária destinada a montagem em topo de poste ou braço com diâmetro 40 mm (+/- 8 mm) a 62 mm (+/- 4 mm), devendo a fixação ter ajuste de ângulo - ± 10°, temperatura de cor correlata valor declarado (TCC) de 4.000 Kelvin, THD menor ou igual a 10%; incluindo proteção contra surtos igual ou superior a 10 kV; incluindo proteção contra sobre correntes igual ou superior a 10 kA; garantia mínima de 5 anos comprovada; atendimento dos demais descrições do Termo de Referência comprovados por ensaios conforme portaria INMETRO 62/2022. As luminárias deverão contar com o Selo Procel.
Deverá ser fornecida amostra e relatórios de ensaios, conforme portaria citada, emitidos por laboratório certificado pelo Inmetro.

Onde se lê:

    1. Conforme termo de referência a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, serão aferidas mediante envio dos ensaios, amostra e manual técnico, pelo licitante classificado em primeiro lugar que deverá apresenta-la, sob pena de não aceitação da proposta, no prazo de cinco dias após o término da fase de lances e habilitação, na Secretaria de Obras e Viação, sito à Av. Santos Dumont, 75, Centro, Município de Três Passos, CEP 98.600-000, ao engenheiro eletricista responsável Sr. Mateus Giuliani.
Leia-se:
    1. Conforme termo de referência a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, serão aferidas mediante envio dos ensaios, amostra e manual técnico, pelo licitante classificado em primeiro lugar que deverá apresenta-la, sob pena de não aceitação da proposta, no prazo de cinco dias úteis após o término da fase de lances e habilitação, na Secretaria de Obras e Viação, sito à Av. Santos Dumont, 75, Centro, Município de Três Passos, CEP 98.600-000, ao engenheiro eletricista responsável Sr. Mateus Giuliani.

Mantém a data do certame para o mesmo dia, junto ao site https://www.portaldecompraspublicas.com.b, nos mesmos horários

Três Passos, 13 de março de 2025.

_________________________________
Magali Machado dos Santos
Pregoeira

________________________________
Arlei Luis Tomazoni
Prefeito

Procurador(a) Jurídico: _________________________