LICITAÇÃO Nº 79/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2024
TIPO: MENOR VALOR POR ITEM
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA FORNECIMENTO DE BOMBAS D’ÁGUA SUBMERSAS COM QUADRO DE COMANDO PARA AS REDES DE ÁGUA DE PINHALZINHO E LINHA 93, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).

Adendo 02 – REABERTURA E RETIFICAÇÃO

O PREFEITO do Município de Três Passos/RS, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a leis n.º 14.133/2021, torna público para o conhecimento dos interessados, que em relação a Licitação 79/2024, Pregão Eletrônico 58/2024, houve a REABERTURA do certame, para retificação das especificações do objeto. Todo o prazo será reaberto posteriormente.

Onde se lê:
Itens	Descrição	Unid	Quant	Valor unit. (máximo a ser pago)	Valor total
	BOMBA 4’’ SUBMERSA COM QUADRO DE COMANDO – 60 ESTÁGIOS, 4,0 HP, 220 V, 60HZ, MONOFÁSICA.	UM	01	14.702,67	14.702,67
	BOMBA 4” SUBMERSA COM QUADRO DE COMANDO – 40 ESTÁGIOS, 2,0 HP, 220 V, 60 HZ, MONOFÁSICA	UN	01	10.322,66	10.322,66

Leia- se:
Itens	Descrição	Unid	Quant	Valor unit. (máximo a ser pago)	Valor total
1	BOMBA 4" SUBMERSA- COM NO MÍNIMO 60 ESTÁGIOS, 4,0 HP, 220 V, 60HZ, MONOFÁSICA. BOMBA SUBMERSA PARA APLICAÇÃO EM POÇO TUBULAR A PARTIR DE 4". COM DIÂMETRO DE 95MM/220V MONOFÁSICA, 60hz E 3.450 RPM. DE FABRICAÇÃO NACIONAL, COM MOTOR REBOBINÁVEL, PROJETADO PARA TRABALHAR SUBMERSO (TIPO MOLHADO) REFRIGERADO A ÁGUA. / COM ESTATOR E INDUZIDO FABRIÇÃO EM AÇO SILÍCIO E MANCAIS DO MOTOR DO TIPO RADIAL DESLIZANTE COM BUCHAS DE GRAFITE. BOMBEADOR TIPO MULTIESTÁGIOS DE FLUXO ÚNICO COM ROTOR EM AÇO / [16:36, 6/18/2024] Luciana: INOXIDÁVEL OU BRONZE. MANCAIS DO BOMBEADOR EM ELASTÔMERO, DIFUSORES E VÁLVULA DE RETENÇÃO EM POLIACETAL, COM MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL. VAZÃO 1.6/m3h, 36M.C.A. COM QUADRO DE COMANDO contendo: painel/armário em chapa de metal, disjuntor, contactora principal, relé de sobretenção, contactora auxiliar, capacitor de partida e auxiliar, e temporizador de 0 a 15 segundos	UM	01	14.702,67	14.702,67
2	BOMBA 4" SUBMERSA - COM NO MÍNIMO 40 ESTÁGIOS, 2,0 HP, 220 V, 60 HZ, MONOFÁSICA. BOMBA SUBMERSA PARA APLICAÇÃO EM POÇO TUBULAR A PARTIR DE 4". COM DIÂMETRO DE 95MM/220V MONOFÁSICA, 60HZ E 3.450 RPM. DE FABRICAÇÃO NACIONAL, COM MOTOR REBOBINÁVEL, PROJETADO PARA TRABALHAR SUBMERSO (TIPO MOLHADO) REFRIGERADO A ÁGUA. / COM ESTATOR E INDUZIDO FABRIÇÃOO EM AÇO SILÍCIO E MANCAIS DO MOTOR DO TIPO RADIAL DESLIZANTE COM BUCHAS DE GRAFITE. BOMBEADOR TIPO MULTIESTÁGIOS DE FLUXO ÚNICO COM ROTOR EM AÇO INOXIDÁVEL OU BRONZE. MANCAIS DO BOMBEADOR EM ELASTÔMERO, DIFUSORES E VÁLVULA DE RETENÇÃO EM POLIACETAL, COM MOLA DE AÇO INOXIDÁVEL. VAZÃO 1.2/m3h, 26M.C.A. COM QUADRO DE COMANDO composto por painel/armário em chapa de metal, disjuntor, contactora principal, relé de sobretenção, contactora auxiliar, capacitor de partida e auxiliar, e temporizador de 0 a 15 segundos	UN	01	10.322,66	10.322,66
TOTAL					R$ 25.025,33

Altera a data do certame para o dia 04/07/2024 nos mesmos horários, junto ao site https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Três Passos, 18 de junho de 2024.

# _________________________________
# Arlei Luis Tomazoni
Prefeito em exercício

_________________________________
Magali Machado dos Santos
Pregoeira

Procurador(a) Jurídico: _________________________